## PEX
Obliczenie straty ciśnienia i schłodzenia wody w instalacji c.w. i cyrkulacji (przepływ cyrkulacyjny)
| t1 | 58 | oC |  |  |  | Vp | 0.18272 | m3/h
| k | 0.05 | mm |  |  |  | Dttot | 2.6603 | K
| he | 12 | W/m2K |  |  |  | Dtmax | 1.7374 | K | do punktu poboru
| liz | 0.035 | W/mK |  |  |  | mc | 0.05 | kg/s
[7 empty] | straty | 0.38876 | kW
dodatek do izolacji 20% na podpory i podwieszenia
[20 empty] | Obszar roboczy |  |  | (kopiuj)
Odcinek | m [kg/s] | dz [mm] | dw [mm] | g [mm] | l [m] | Sz | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl[kPa] | Dp [kPa] | giz [mm] | tot [oC] | h1 [W/m2K] | Ul [W/mK] | t1 [oC] | t2 [oC] | Dtlog [K] | F [kW] |  | Re | 64/Re | l | [5 empty] | r | n | l | Pr | cp |  |  | b | Gr
W,1 | 0.05 | 25 | 20.4 | 2.3 | 3 | 1.2 | 21.961 | 0.15544 | 0.065883 | 0.08015 | 20 | 20 | 1112.5962 | 0.2098 | 58 | 57.8858 | 37.9429 | 0.028657 | 0.86225 | 6480.4809 | 0.0098758 | 0.04561 | 0.036796 | 0.037795 | 0.037667 | 0.037683 | 0.037683 | 984.1683 | 4.893e-07 | 0.65058 | 3.0907 | 4.1826 | 984.1175 | 984.2191 | 0.00051607 | 89731.7186
1,2 | 0.028571 | 25 | 20.4 | 2.3 | 8 | 1 | 8.2194 | 0.088815 | 0.065755 | 0.069637 | 20 | 20 | 512.1967 | 0.20907 | 57.8858 | 57.3592 | 37.6219 | 0.075512 | 0.6216 | 3696.6411 | 0.017313 | 0.050048 | 0.042258 | 0.043334 | 0.04317 | 0.043195 | 0.043195 | 984.2263 | 4.9013e-07 | 0.65047 | 3.0966 | 4.1826 | 984.1755 | 984.277 | 0.00051537 | 89306.6568
2,3 | 0.014286 | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 15.0249 | 0.094264 | 0.03005 | 0.034424 | 20 | 20 | 298.08 | 0.18137 | 57.3592 | 57.1331 | 37.2461 | 0.016213 | 0.32104 | 2671.4961 | 0.023957 | 0.053939 | 0.047246 | 0.048221 | 0.048068 | 0.048092 | 0.048092 | 984.4926 | 4.9399e-07 | 0.64996 | 3.124 | 4.1823 | 984.4421 | 984.543 | 0.00051213 | 28237.3606
3,4 | 0.0071429 | 16 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6.9565 | 0.064144 | 0.034783 | 0.036808 | 20 | 20 | 451.9605 | 0.16058 | 57.1331 | 56.1484 | 36.6385 | 0.0353 | -0.80271 | 1552.9296 | 0.041212 | 0.059974 | 0.056036 | 0.056712 | 0.056592 | 0.056613 | 0.041212 | 984.6064 | 4.9566e-07 | 0.64973 | 3.1358 | 4.1822 | 984.5561 | 984.6567 | 0.00051074 | 17614.0293
4',1' | 0.028571 | 16 | 12 | 2 | 15 | 4 | 108.1113 | 0.25645 | 1.6217 | 1.7512 | 20 | 20 | 1791.7427 | 0.16172 | 56.1484 | 55.4219 | 35.7839 | 0.10416 | 0.84717 | 6117.2062 | 0.010462 | 0.047694 | 0.039287 | 0.040136 | 0.040039 | 0.04005 | 0.04005 | 985.0988 | 5.0307e-07 | 0.64875 | 3.1885 | 4.1817 | 985.0491 | 985.1485 | 0.00050461 | 16894.1161
1',W | 0.05 | 16 | 12 | 2 | 3 | 4 | 299.7046 | 0.44862 | 0.89911 | 1.2958 | 20 | 20 | 3291.8197 | 0.16189 | 55.4219 | 55.3397 | 35.3807 | 0.020621 | 1 | 10583.6369 | 0.0060471 | 0.044151 | 0.035668 | 0.036319 | 0.036262 | 0.036267 | 0.036267 | 985.4584 | 5.0866e-07 | 0.64802 | 3.2283 | 4.1814 | 985.4091 | 985.5077 | 0.00050005 | 16375.4747
3.268
Odcinek | m [kg/s] | dz [mm] | dw [mm] | g [mm] | l [m] | Sz | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl[kPa] | Dp [kPa] | giz [mm] | tot [oC] | h1 [W/m2K] | Ul [W/mK] | t1 [oC] | t2 [oC] | Dtlog [oC] | F [kW] |  | Re | 64/Re | l | [5 empty] | r | n | l | Pr | cp |  |  | b | Gr
1,5 | 0.021429 | 20 | 14 | 5 | 4 | 1 | 30.4313 | 0.14143 | 0.12173 | 0.13157 | 20 | 20 | 873.341 | 0.20403 | 57.8858 | 57.5424 | 37.7138 | 0.036934 | 0.6775 | 4039.9007 | 0.015842 | 0.050307 | 0.042408 | 0.043397 | 0.043261 | 0.043279 | 0.043279 | 984.2263 | 4.9013e-07 | 0.65047 | 3.0966 | 4.1826 | 984.1755 | 984.277 | 0.00051537 | 28865.3905
5,6 | 0.0071429 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6.9141 | 0.064158 | 0.013828 | 0.015854 | 20 | 20 | 452.6258 | 0.16058 | 57.5424 | 57.141 | 37.3413 | 0.014391 | -0.7823 | 1562.7863 | 0.040952 | 0.059903 | 0.055923 | 0.056605 | 0.056484 | 0.056505 | 0.040952 | 984.4001 | 4.9264e-07 | 0.65013 | 3.1144 | 4.1824 | 984.3496 | 984.4506 | 0.00051326 | 17919.0517
6,1' | 0.021429 | 16 | 12 | 7 | 6 | 1 | 64.4629 | 0.19243 | 0.38678 | 0.40501 | 20 | 20 | 1270.0927 | 0.21456 | 57.141 | 56.6113 | 36.8755 | 0.056966 | 0.75053 | 4659.356 | 0.013736 | 0.049707 | 0.041613 | 0.042535 | 0.042418 | 0.042433 | 0.042433 | 984.6025 | 4.956e-07 | 0.64974 | 3.1354 | 4.1822 | 984.5522 | 984.6528 | 0.00051079 | 17619.8545
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
225
250
Note on I5: tu modelować zadając schłodzenie w i4 lub i5