## Arkusz1 (hidden)
TYP | DN | Kv
CIM 74AO | 20 | 7
CIM 74AO | 25 | 10
CIM 74AO | 32 | 16
CIM 74AO | 40 | 24
CIM 74AO | 50 | 35
IMP 020-021 | 65 | 95
IMP 020-021 | 80 | 140
IMP 020-021 | 100 | 201

## Obliczenia
Centrala z pompami ciepła (sprężarkowymi)
dolne źródło: grunt
(glikol - 30% roztwór glikolu propylenowego)
3. Obieg dolnego źródła ciepła
współczynnik COP w warunkach obliczeniowych | COP | 3.2
moc sprężarki | Ps | 2.5 | kW
moc odebrana z dolnego źródła | Fo | 5.5 | kW
rodzaj dolnego źródła (woda lub grunt) |  | grunt
jednostkowa moc cieplna wymiennika gruntowego | q | 16 | W/m | 15..20 | [8 empty] | tśr | 2 | oC
długość wymiennika gruntowego | l | 343.75 | m | [9 empty] | r | 1033.5525 | kg/m3
liczba pętli wymiennika | nw | 3 | [10 empty] | n | 6.2242e-06 | m2/s
długość 1 pętli wymiennika gruntowego |  | 114.5833 | m | [9 empty] | cp | 3.8999 | kJ/kg K
czynnik w obiegu parownika (woda lub glikol) |  | glikol
temperatura zasilania w obiegu parownika | tz | 4 | oC
temperatura powrotu w obiegu parownika | tp | 0 | oC
strumień masy w obiegu żródła dolnego [kg/s] | md | 0.35257 | kg/s
|  | 1.2693 | t/h
strumień objętości w obiegu żródła dolnego [m3/h] | Vd | 1.228 | m3/h |  |  | m [t/h] | dz [mm] | dw [mm] | l [m] | dzeta | kv filtra | R [Pa/m] | w [m/s] | Dpfiltra [kPa] | Dp [kPa] |  | Re | 64/Re | lambda
średnica 1 pętli wymiennika gruntowego SDR17.6 | dz1 | 40 | mm |  |  | 0.40935 | 40 | 35.2 | 120.5833 | 7 |  | 18.7831 | 0.11305 |  | 2.3112 |  | 639.3506 | 0.1001 | 0.069759 | 0.075738 | 0.074308 | 0.074636 | 0.07456 | 0.1001
średnica przewodu zbiorczego SDR11 | dz | 40 | mm |  |  | 1.2693 | 40 | 32.6 | 15 | 10 | 16 | 79.1628 | 0.40868 | 0.60887 | 2.6594 |  | 2140.5132 | 0.029899 | 0.054438 | 0.048754 | 0.049723 | 0.049547 | 0.049579 | 0.029899
jednostkowy opór liniowy | R | 79.1628 | Pa/m
prędkość przepływu | w | 0.40868 | m/s | <=1.0 |  | FILTRY
opór przewodów w obiegu dolnego źródła | Dprk | 4.9706 | kPa |  |  | De | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110
opór parownika | Dpp | 20 | kPa |  |  | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
wymagana wydajność pompy | Vp | 1.228 | m3/h |  |  | kv | 6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 35 | 95 | 140 | 201
wymagana wysokość podnoszenia pompy | Hp | 2.4636 | m
pojemność przewodów (+10%) | Vprz | 381.7408 | dm3
minimalna temperatura glikolu | t1 | 0 | oC | [9 empty] | tśr | 0 | 8
maksymalna temperatura glikolu | t2 | 8 | oC | [9 empty] | r | 1034.5 | 1030.736
wymagana pojemność użytkowa NW | Vu | 1.394 | dm3 | [9 empty] | 1/r | 0.00096665 | 0.00097018
minimalne ciśnienie w instalacji (nadciśnienie) | pmin | 1 | bar |  | 2 | 8 | 12 | 18 | 25 | 33 | 50 |  | Dv/v | 0.0036517
maksymalne ciśnienie w instalacji (nadciśnienie) | pmax | 3 | bar |  | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | n | 6.8846e-06 | 4.7058e-06
wymagana pojemność całkowita NW | Vc | 2.788 | dm3 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
przyjęta pojemność całkowita NW | Vc | 8 | dm3
obliczenie zaworu bezpieczeństwa obiegu źródła dolnego | według PN EN 4126 |  |  |  |  | SYR 1915 | do | DN | Kd | Re | Kv
maksymalne ciśnienie w instalacji | pmaxs | 3 | bar |  |  |  | 12 | 15 | 0.25 | 13.9091 | 0.26603 | 606.0724 | TRUE | 12 | 15 | 606.0724 | tśr | 7.9 | 8.1
przepustowość zaworu bezpieczeństwa | Qm | 2.2891 | kg/h |  |  |  | 14 | 20 | 0.2 | 11.9221 | 0.2228 | 552.7135 | FALSE | 0 | 0 | 0 | r | 1030.7826 | 1030.6895
przepustowość dobranego zaworu bezpieczeństwa | Qm | 606.0724 | kg/h |  |  |  | 20 | 25 | 0.3 | 8.3455 | 0.11609 | 881.6176 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1/r | 0.00097014 | 0.00097022
przyjęta średnica dolotowa zaworu bezpieczeństwa [mm] | do | 12 | mm |  |  |  | 27 | 32 | 0.25 | 6.1818 | 0.018814 | 216.986 | FALSE | 0 | 0 | 0 | Dv/v | 9.0296e-05
przyjęta średnica nominalna zaworu bezpieczeństwa | dn | 15 | mm |  |  |  | 35 | 40 | 0.2 | 4.7688 | -0.07104 | -1101.4444 | FALSE | 0 | 0 | 0 | b | 0.00045148
[7 empty] | 42 | 50 | 0.2 | 3.974 | -0.13744 | -3068.606 | FALSE | 0 | 0 | 0 | cp | 3.9052 | kJ/kg K
[6 empty] | Si6301 | 50 | 65 | 0.3 | 3.3382 | -0.20353 | -9660.1517 | FALSE | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 65 | 80 | 0.3 | 2.5678 | -0.30786 | -24694.2844 | FALSE | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 80 | 100 | 0.3 | 2.0864 | -0.39469 | -47956.6492 | FALSE | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 12 | 15 | 606.0724
PEX
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160